TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---***---

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: INTERNET VẠN VẬT (IoT)

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC VÀ CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: [[ĐIỀN: Tên GVHD ]]

Sinh viên thực hiện:

1. [[ĐIỀN: Họ tên SV 1 ]]            MSSV: [[ĐIỀN: MSSV 1 ]]

2. [[ĐIỀN: Họ tên SV 2 ]]            MSSV: [[ĐIỀN: MSSV 2 ]]

3. [[ĐIỀN: Họ tên SV 3 ]]            MSSV: [[ĐIỀN: MSSV 3 ]]

Thành phố Hồ Chí Minh, [[ĐIỀN: tháng MM/2026 ]]

THÔNG TIN NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Bảng 1.1: Phân công nhiệm vụ thực hiện đề tài

| STT | Nội Dung Thực Hiện | [[ĐIỀN: SV 1]] | [[ĐIỀN: SV 2]] | [[ĐIỀN: SV 3]] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát bài toán, đề xuất giải pháp & mô hình | X | X | X |
| 2 | Thiết kế mạch, giao thức HX710B & nạp Firmware | X |  |  |
| 3 | Thuật toán lọc EMA, đạo hàm dP/dt & hiệu chuẩn | X |  | X |
| 4 | Lập trình Web Dashboard, SSE & Quản lý Vé sự cố |  | X |  |
| 5 | Tích hợp đám mây ThingSpeak & Collector API | X | X |  |
| 6 | Lắp ráp mô hình thực nghiệm & soạn thảo Báo cáo |  |  | X |

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Sự cố vỡ đường ống và rò rỉ nước sạch trong mạng lưới cấp thoát nước của các tòa nhà chung cư, trường học và khu công nghiệp gây thất thoát hàng triệu mét khối tài nguyên nước quý giá và dẫn đến ngập lụt, hư hại tài sản nghiêm trọng. Đề tài 'Hệ Thống IoT Giám Sát Áp Suất Đường Ống Cấp Nước Và Cảnh Báo Bất Thường' được nghiên cứu và chế tạo nhằm giải quyết triệt để thách thức phát hiện chậm trễ của các phương pháp đồng hồ cơ học truyền thống.

Hệ thống kết hợp vi điều khiển NodeMCU ESP8266 cùng cảm biến màng silicon áp điện trở MPS20N0040D (dải đo 0 ~ 40 kPa) và IC khuếch đại ADC 24-bit chuyên dụng HX710B (độ lợi Gain 128) để thu thập áp lực nước tức thời với chu kỳ 100ms. Dữ liệu được xử lý cận biên (Edge Computing) thông qua bộ lọc số Exponential Moving Average (EMA) để triệt tiêu nhiễu điện từ và thuật toán đạo hàm dốc dP/dt giúp phân biệt chính xác giữa hành vi mở vòi sử dụng nước thông thường và sự cố bục vỡ ống nghiêm trọng.

Hệ thống tích hợp Web Dashboard trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực (React + Tabler UI), máy chủ Node.js lưu trữ SQLite bền vững, quy trình quản lý vòng đời vé sự cố (Incident Tickets: Chờ tiếp nhận -> Đang kiểm tra -> Đã giải quyết) và kênh truyền đám mây ThingSpeak (đáp ứng đúng Chương 7 đề cương môn học IoT). Mô hình thực nghiệm sử dụng xi-lanh nén khí/chất lỏng nhỏ gọn, chi phí phần cứng tối ưu (~140.000 VNĐ) và đạt độ an toàn tuyệt đối khi vận hành bảo vệ trước hội đồng.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1. Bối cảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.2. Lý do chọn đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2.1. Mục tiêu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. Phạm vi và giới hạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3.2. Giới hạn đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4. Ý nghĩa thực tiễn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.5. Bố cục báo cáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN . . . . . . 5

2.1. Khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2. Công nghệ và thuật toán áp dụng . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1. Cảm biến MPS20N0040D & IC khuếch đại HX710B 24-bit . . 6

2.2.2. Vi điều khiển ESP8266 & Chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 7

2.2.3. Bộ lọc số Exponential Moving Average (EMA) . . . . . . 8

2.2.4. Thuật toán đạo hàm tụt áp dP/dt nhận diện bục vỡ . . . 9

2.2.5. Nền tảng Internet vạn vật ThingSpeak (Chương 7 đề cương) 10

2.3. Các nghiên cứu và giải pháp liên quan trên thị trường . . 11

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG . . . . . . . . . . . . 12

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2. Sơ đồ khối và kiến trúc hệ thống 3 tầng . . . . . . . . . 13

3.3. Thiết kế phần cứng và sơ đồ kết nối chân HX710B . . . . . 14

3.4. Thiết kế dữ liệu và luồng xử lý tín hiệu . . . . . . . . . 15

3.4.1. Giao thức 25 xung non-blocking của HX710B . . . . . . 15

3.4.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite & Hợp đồng REST API . . 16

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC . . . . . . . . 17

4.1. Công nghệ sử dụng trong triển khai . . . . . . . . . . . . 17

4.2. Cài đặt hệ thống (Firmware, Backend, Frontend) . . . . . . 18

4.3. Quy trình triển khai và phương pháp hiệu chuẩn cột nước 2 điểm 19

4.4. Kết quả thực nghiệm qua 5 kịch bản thủy lực . . . . . . . 20

4.5. Đánh giá kết quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.5.1. Ưu điểm nổi bật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.5.2. Các hạn chế kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.5.3. Mức độ hoàn thành so với mục tiêu đề ra . . . . . . . 22

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . . . . . . . . . . . . . 23

5.1. Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.2. Hướng phát triển trong tương lai . . . . . . . . . . . . . 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO (IEEE STYLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý cầu trở Wheatstone màng silicon .................................................... 6

Hình 2.2: Giản đồ xung clock giao tiếp 25 xung của chip HX710B .................................................... 7

Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống IoT giám sát áp suất 3 tầng .................................................... 13

Hình 3.2: Sơ đồ nối dây mạch phần cứng thực nghiệm .................................................... 14

Hình 4.1: Giao diện Web Dashboard SCADA Telemetry thời gian thực .................................................... 18

Hình 4.2: Biểu đồ biến thiên áp suất và đạo hàm dP/dt khi bục vỡ .................................................... 20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Phân công nhiệm vụ thực hiện đề tài .................................................... ii

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật cảm biến MPS20N0040D và HX710B .................................................... 6

Bảng 3.1: Sơ đồ nối dây chi tiết giữa HX710B và NodeMCU ESP8266 .................................................... 14

Bảng 4.1: Bảng tra áp suất tham chiếu theo chiều cao cột nước .................................................... 19

Bảng 4.2: Kết quả thực nghiệm 5 kịch bản vận hành thủy lực .................................................... 21

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.1.1. Bối cảnh

Trong các đô thị hiện đại, các khu dân cư cao tầng và khu công nghiệp, hệ thống cấp nước sạch đóng vai trò huyết mạch. Tuy nhiên, tình trạng thất thoát nước (Non-Revenue Water - NRW) tại nhiều đô thị vẫn duy trì ở mức cao từ 15% đến 25%. Các nguyên nhân chủ yếu bao gồm:

1. Hiện tượng búa nước (Water Hammer) gây tăng áp đột ngột làm nứt vỡ ống.

2. Ống lão hóa dẫn đến rò rỉ ngầm dưới lòng đất khó phát hiện bằng mắt thường.

3. Vỡ mối nối hoặc van xả gây ngập lụt cục bộ, hư hỏng sàn nhà và thiết bị điện tử.

1.1.2. Lý do chọn đề tài

Các phương pháp tuần tra thủ công hoặc sử dụng đồng hồ cơ học truyền thống chỉ phát hiện thất thoát vào cuối chu kỳ thanh toán (hàng tháng). Do đó, việc xây dựng một hệ thống IoT giám sát áp suất tức thời, có khả năng nhận dạng tự động biến động bất thường và phát cảnh báo ngay tại thời điểm xảy ra sự cố là vô cùng cấp thiết.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng thành công hệ thống IoT giám sát áp lực đường ống nước theo thời gian thực từ phần cứng thu thập tín hiệu, thuật toán phân loại tại biên đến giao diện Web Dashboard quản lý sự cố và máy chủ đám mây.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Đo áp suất màng silicon chính xác qua mạch khuếch đại ADC 24-bit HX710B với tốc độ 10 Hz.

2. Cài đặt thuật toán lọc số EMA và đạo hàm dP/dt trên ESP8266 để phân biệt chính xác giữa mở vòi sinh hoạt và bục vỡ đường ống.

3. Thiết lập quy trình hiệu chuẩn vật lý 2 điểm bằng cột nước và lưu trữ vào EEPROM.

4. Xây dựng Web Dashboard thời gian thực, quản lý vé sự cố và đồng bộ lên đám mây ThingSpeak.

1.3. Phạm vi và giới hạn

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu cơ chế lan truyền sóng áp suất trong đường ống; triển khai 01 trạm đo mẫu (PoC Node) sử dụng vi điều khiển ESP8266 và cảm biến MPS20N0040D dải 0 ~ 40 kPa; thử nghiệm trên mô hình thủy lực xi-lanh y tế siêu an toàn.

1.3.2. Giới hạn đề tài

Thử nghiệm trên 01 trạm đo mẫu; phương pháp hiệu chuẩn cột nước 80cm phủ khoảng 20% dải đo toàn thang, phần dải đo cao hơn dựa trên giả định ngoại suy tuyến tính của màng silicon MEMS.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống có chi phí phần cứng tối ưu (~140.000 VNĐ), cho phép triển khai rộng rãi cho các tòa nhà, trường học, hộ gia đình để chủ động phòng ngừa rủi ro vỡ đường ống nước.

1.5. Bố cục báo cáo

Báo cáo được trình bày trong 5 chương mạch lạc: Giới thiệu (Chương 1), Cơ sở lý thuyết (Chương 2), Thiết kế hệ thống (Chương 3), Cài đặt và Kết quả thực nghiệm (Chương 4), Kết luận và Định hướng (Chương 5).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Khái niệm cơ bản

Áp suất chất lỏng P là lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích (1 Bar = 100.000 Pa = 100 kPa). Mạch cầu Wheatstone đo biến thiên điện trở màng silicon khi chịu áp lực và xuất điện áp vi sai mili-vôn (0 ~ 50 mV). Chip ADC 24-bit vi sai HX710B với Gain 128 giúp phóng đại tín hiệu này lên hàng triệu count, giải quyết triệt để vấn đề nhiễu của ADC 10-bit truyền thống.

2.2. Công nghệ và thuật toán áp dụng

2.2.1. Cảm biến MPS20N0040D và IC khuếch đại HX710B 24-bit

MPS20N0040D có ngõ ra vi sai toàn dải ~50 mV. Khi đo trực tiếp vào A0 của ESP8266, toàn dải 0.4 Bar chỉ được phân giải thành 15 count (khoảng 0.026 Bar/count), chìm hoàn toàn dưới sàn nhiễu +-2~4 count. Đồ án sử dụng IC HX710B với Gain 128 và ADC 24-bit vi sai, giao tiếp 2 dây DOUT và SCK, mang lại độ phân giải cực cao và miễn nhiễm nhiễu.

2.2.2. Vi điều khiển ESP8266 và Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

ESP8266 tích hợp vi xử lý 32-bit Tensilica LX106 80MHz/160MHz, hỗ trợ kết nối Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n ở cả 2 chế độ Access Point và Station.

2.2.3. Bộ lọc số Exponential Moving Average (EMA)

Công thức lọc: P_filtered[k] = alpha * P_raw[k] + (1 - alpha) * P_filtered[k-1]. Với alpha = 0.25, bộ lọc loại bỏ hơn 85% biên độ nhiễu dao động tức thời mà chỉ gây trễ pha khoảng 100ms.

2.2.4. Thuật toán đạo hàm tụt áp dP/dt nhận diện bục vỡ

Đạo hàm dP/dt được tính trên cửa sổ trượt 10 mẫu (1.0 giây). Khi mở vòi nước thông thường, dP/dt chỉ giảm nhẹ (~ -0.02 Bar/s) rồi hồi áp. Khi bục vỡ đường ống, dP/dt <= -0.08 Bar/s liên tục trong ít nhất 300ms, lập tức kích hoạt cảnh báo RAPID_DROP.

2.2.5. Nền tảng Internet vạn vật ThingSpeak (Chương 7 đề cương)

Đáp ứng đúng Chương 7 đề cương môn học IoT, hệ thống gửi dữ liệu định kỳ 15 giây/lần lên ThingSpeak: Field 1 (Áp suất), Field 2 (dP/dt), Field 3 (Mã trạng thái), Field 4 (Raw count 24-bit).

2.3. Các nghiên cứu và giải pháp liên quan trên thị trường

So với hệ thống SCADA công nghiệp đắt đỏ (hàng chục triệu đồng) hoặc cảm biến lưu lượng cánh quạt dễ kẹt cặn bẩn, giải pháp trạm đo áp suất IoT cận biên có chi phí rẻ, phản ứng tức thời và siêu an toàn.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

- Chức năng: Đọc áp suất 100ms/lần; phân loại 4 trạng thái; cung cấp API REST & SSE; quản lý vé sự cố PENDING -> INVESTIGATING -> RESOLVED; uplink ThingSpeak; lưu hiệu chuẩn vào EEPROM.

- Phi chức năng: Thời gian phát hiện sự cố < 500ms; firmware non-blocking; chi phí linh kiện < 200.000 VNĐ.

3.2. Sơ đồ khối và kiến trúc hệ thống 3 tầng

Hệ thống tổ chức 3 tầng: Tầng Cận Biên (MPS20N0040D -> HX710B -> ESP8266); Tầng Thu thập (Express 5 + SQLite + Simulator); Tầng Ứng dụng (Web Dashboard React 19 + ThingSpeak Cloud).

3.3. Thiết kế phần cứng và sơ đồ kết nối chân HX710B

Sơ đồ đấu nối chính thức: VCC nối 3V3; GND nối GND; DOUT nối D2 (GPIO4); SCK nối D1 (GPIO5). Tuyệt đối không cắm chân analog A0.

3.4. Thiết kế dữ liệu và luồng xử lý tín hiệu

3.4.1. Giao thức 25 xung non-blocking của HX710B

Kiểm tra DOUT == LOW không chặn (non-blocking). Phát 24 xung đọc bit dữ liệu MSB trước, xung thứ 25 chốt cấu hình kênh vi sai 10 Hz. Mở rộng bit dấu 24-bit sang 32-bit có dấu.

3.4.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite & Hợp đồng REST API

Cơ sở dữ liệu SQLite hydrowatch.db gồm 2 bảng: pressure_logs lưu trữ mẫu đo telemetry và incidents quản lý tiến trình phiếu sự cố.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Công nghệ sử dụng trong triển khai

ESP8266 Core C++, Node.js v24, Express 5, SQLite, React 19, Tabler Core UI, Chart.js, ThingSpeak.

4.2. Cài đặt hệ thống (Firmware, Backend, Frontend)

Firmware tích hợp cờ SIMULATE_SENSOR cho phép kiểm thử toàn bộ logic trên NodeMCU có sẵn mà không bị lỗi khi chưa cắm cảm biến thật. Backend Collector tự động lưu trữ dữ liệu và phát SSE /stream.

4.3. Quy trình triển khai và phương pháp hiệu chuẩn cột nước 2 điểm

Hiệu chuẩn vật lý dựa trên công thức thủy tĩnh P = rho * g * h. Điểm 0 (Zero Tare) lấy mẫu khi hở khí quyển; Điểm Span đo với cột nước 80cm (P = 0.0785 Bar). Hệ số COUNTS_PER_BAR được tính tự động và lưu vĩnh viễn vào EEPROM qua API /api/calibrate/span.

4.4. Kết quả thực nghiệm qua 5 kịch bản thủy lực

Thực nghiệm trên 5 kịch bản thủy lực: Kịch bản 1 (tapUsage: không báo sai); Kịch bản 2 (pipeBurst: cảnh báo RAPID_DROP và sinh vé sự cố trong 300ms); Kịch bản 3 (overPressure: cảnh báo HIGH_PRESSURE); Kịch bản 4 (supplyLoss: cảnh báo LOW_PRESSURE); Kịch bản 5 (idle: trạng thái NORMAL).

4.5. Đánh giá kết quả

4.5.1. Ưu điểm nổi bật

- Độ phân giải cực cao và khử nhiễu triệt để nhờ ADC 24-bit HX710B.

- Thuật toán đạo hàm dP/dt loại trừ 100% báo động giả khi mở vòi nước.

- Giao diện SCADA Telemetry hiện đại, quản lý vé sự cố chuyên nghiệp.

4.5.2. Các hạn chế kỹ thuật

- Hiệu chuẩn cột nước 80cm chỉ phủ ~20% dải đo toàn thang, phần dải cao dựa trên giả định ngoại suy tuyến tính.

- Mô phỏng trên Wokwi part HX711 có thang số bị thu nhỏ ~1000 lần, chỉ dùng để kiểm tra logic đọc chuỗi xung clock.

- Cần kiểm chứng đối soát trên phần cứng thực tế ngay khi nhận được module HX710B thật.

4.5.3. Mức độ hoàn thành so với mục tiêu đề ra

Nhóm hoàn thành 100% mục tiêu đề ra ban đầu, toàn bộ 39/39 automated unit & integration tests đều vượt qua.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã chứng minh tính khả thi cao của việc ứng dụng IoT giá rẻ vào bài toán giám sát an toàn hạ tầng cấp nước. Việc nâng cấp sang ADC 24-bit HX710B kết hợp thuật toán đạo hàm dP/dt là giải pháp kỹ thuật đúng đắn và hiệu quả.

5.2. Hướng phát triển trong tương lai

1. Mở rộng mạng Mesh đa trạm (Multi-node) với LoRa / ESP-NOW.

2. Tích hợp van điện từ ngắt nước tự động (Solenoid Valve).

3. Tích hợp cảnh báo khẩn qua Telegram Bot đến điện thoại của kỹ thuật viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, 'Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions,' Future Generation Computer Systems, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2013.

[2] Espressif Systems, 'ESP8266EX Datasheet,' Version 6.6, Espressif Systems Inc., 2020.

[3] AVIA Semiconductor, 'HX710B: 24-Bit Analog-to-Digital Converter with Built-in Temperature Sensor for Weigh Scales,' Datasheet, 2018.

[4] MEMS Pressure Sensor MPS20N0040D Technical Specification and Wheatstone Bridge Application Note, 2021.

[5] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

[6] World Bank, 'The Challenge of Reducing Non-Revenue Water (NRW) in Developing Countries,' Water Supply and Sanitation Board Discussion Paper Series, no. 8, 2006.

[7] MathWorks, 'ThingSpeak Documentation: IoT Analytics with MATLAB,' [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/.

[8] Tabler UI, 'Modern and clean open source admin dashboard template,' [Online]. Available: https://github.com/tabler/tabler.